附件一、项目清单及限价表

| 名称 | 基本技术参数和要求 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS电池 | 1、蓄电池为阀控式密封铅酸蓄电池10小时率12V100AH，设计寿命7-10年以上。 2、同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级。（中标后签订合同前，须提供检测报告复印件，并加盖供应商鲜章） 3、蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。 4、蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。 5、蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术，并采用热封盖壳，增加密封强度。 6、本次采用全阻燃外壳，蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T 2408-2008中第8.3.2条FH-1（水平级）和第9.3.2条FV-0（垂直级）的要求。 7、蓄电池连接件压降应低于4mV。 8、蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上 。 9、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。 10、蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 11、蓄电池密封反应效率不低于98.5%。 12、蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-20kPa；闭阀压力：1-15kPa。 13、端电压均衡性：开路电压压差不应超出15mV，进入浮充状态24h后端电压差不应超出25mV，放电状态端电压差不应超出150mV。 14、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞98.5%。 15、同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于1.3%。 ★16、本次采购的电池，须与检验科伊顿主机（80只电池）、手术室为易事特主机（16只电池）主机完全适配，中标方需自行解决更换电池引起的兼容性问题。 17、供应商报价时应充分考虑运输费、安装调试及所有辅材（原有电池连接线已使用多年，有老化迹象，存在安全隐患，需更换所有电池连接线及电池至主机的连接线，电池间连接线规格为95平方，数量80根，电池至主机连接线2根约20米）在内的一切费用，采购方实行费用包干，不再单独支付任何费用。 18、电池组保修3年。如供应商提供的产品为不合格产品，采购人有权终止合同。 19、本次采购的电池，用于检验科、手术室核心业务的用电配套，供应商应在凌晨0：00—早上7：00期间或周末、节假日进行电池更换。 20、为保证产品质量和售后服务，中标后签订合同前须提供制造厂家出具的参数证明及售后服务承诺函原件。 ★21、蓄电池制造商须进入国家工业和信息化部《符合<铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》企业名单）。 | 96只 | 900 | 86400 |

注：1.供应商需对项目清单内所有参数和要求完全响应，不能完全响应视为无效投标。

- 针对投标产品的技术参数，供应须提供第三方检测机构出具的相关检测报告（具有CMA或CNAS标志）复印件进行佐证，未按要求提供检测报告及相关证明材料的、检测报告内参数缺项或不符合招标要求的，视为不能响应。

- 带“★”部分的要求，必须作出实质性响应，不允许负偏离。

附件二、报价单

报价单

| 最终报价 | 电池单价小写： 元/只 电池单价大写： 元/只 合计小写： 万元 合计大写： 万元 |
| --- | --- |

报价要求：

1.本项目的报价须包含成本费、运输、安装、辅料、利润、税金、售后服务等一切费用，采购要求未列明而供应商认为所必需的费用也须考虑进报价中。

2. 报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

附件三、报名文件封面

报名文件

| - 项目名称： |  |
| --- | --- |
| - 项目编号： |  |
| - 授权代表： |  |
| - 手机号码： |  |
| - 邮箱号码： |  |

供应商全称：                      （盖章）

二〇二五年  月  日