附件一、报价单

报价单

| 报价单 | 合计小写： 万元/年 合计大写： 万元/年 |
| --- | --- |

报价要求：

1.本项目的报价须包含一切费用，采购要求未列明而供应商认为所必需的费用也须考虑进报价中。

2. 报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

★附件二：保养内容及服务要求（以下内容需实质性逐条响应，不允许负偏离，否则按无效响应处理）

| 保养内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作时间 |  | 保养内容 |  |  |  |  |
| 每次开机前检查 |  | 1. 发动机曲轴箱机油油位 2. 冷却液面 3. 进排风有无阻塞现象 4. 空气滤清器是否被阻塞 5. 是否漏油 |  |  |  |  |
| 初次运行 50 小时 检查 |  | 1. 检查冷却液位 2. 检查传动皮带 3. 检查油水分离器内的水，更换机油及机油滤清器。 4. 检查空气滤清器 |  |  |  |  |
| 每 50 小时自查 |  | 1．蓄电池及液面 2．排除漏水，漏燃油，漏机油现象 |  |  |  |  |
| 每 250－300 小时 或每年 |  | 1 更换发动机机油 2 更换机油滤清器和旁道机油滤清器 3 更换燃油滤清器 4 更换空气滤清器 5 需要时排放燃油箱油污 6 张紧三角胶带 7 检查散热器是否堵塞，是否需要清洁 8 检查空气管道及其软管接头应没有坏件并生新拧紧卡箍 9 检查增压器的机油进回油处应无渗漏 10 控制保护系统检查，模拟试验 |  |  |  |  |
| 每 1000 小时 |  | 请维保单位专业人员检查和调整气门间隙，检查调整在发动机停车及冷态下进行 |  |  |  |  |
| 每 2000 小时 |  | 1. 由维保单位专业人员折卸和检查调整喷油器 2.由维保单位专业人员检查增压器的工作状态，并对发动机及其附件进行常规检查 3. 检查启动马达及充电机 |  |  |  |  |
| 每 2 年 |  | 维保单位清洗冷却器，更换冷却液 |  |  |  |  |
| 发电机组保养周期表 |  |  |  |  |  |  |
| 系统 | 保养工作 | 每天 自检 | 每周 自检 | 每月 | 每季 | 每年或每 250 小时 |
| 润滑系统 | 检查 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 更换 |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  | √ | √ |
| 润滑系统 | 清洗 |  |  |  | √ |  |
| 冷却系统 | 检查 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | √ |  | √ |
|  |  |  |  |  | √ | √ |
|  | 加润滑脂 |  |  |  | √ | √ |
|  | 检查 |  |  |  | √ | √ |
|  | 更换 | 每 24 个月 |  |  |  |  |
|  | 清洗 |  |  |  |  |  |
| 进气系统 | 检查 |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  | √ | √ |
|  | 更换 |  |  |  |  | √ |
| 燃油系统 | 检查 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  | √ |
|  |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 排放 |  |  | √ | √ | √ |
|  | 更换 |  |  |  | √ | √ |
|  | 检查 |  |  |  |  |  |
|  | 调整 |  |  |  |  | √ |
| 排气系统 | 检查 |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  | √ | √ | √ |
| 电气系统 | 检查 | 充电发电机皮带状况及 张紧程度 |  | √ | √ | √ |
|  |  | 蓄电池电液液面 | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 电液比重 |  | √ | √ | √ |
|  |  | 保护开关及报警器 | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 起动电机螺栓及接头 |  |  |  | √ |
| 发动机其 它部分 | 检查 | 不正常振动 | √ | √ | √ | √ |
|  |  | 与机座紧固程度 |  |  |  | √ |
|  | 清洗 | 发动机 |  |  |  | √ |

2#楼 伊梦莉莎MTU-520KW

| 品名 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 专用高级润滑油 | SAE15W-40CI-4全合成 | 60 |
| 机油滤清器总成 | 00024&00013 | 4 |
| 空气滤芯总成 | MADE IN CZ | 2 |
| 柴油滤芯 | X57508300028 | 1 |
| 油水分离器 | 88 | 1 |
| 季度检修调试 | 调试报告 | 4 |

7#楼  劳斯莱斯P425E

| 品名 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 专用高级润滑油 | SAE15W-40CH-4全合成 | 54 |
| 机油滤清器总成 | CV2473-C-400‰ | 2 |
| 燃油滤清器总成 | OD19596-200‰FUEL | 1 |
| 空气滤芯总成 | 30-46 | 1 |
| 季度检修调试 | 调试报告 | 4 |

12#楼 CUMMINS—880KW

| 品名 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 康明斯高级润滑油 | SAE15W-40L | 144 |
| 机油滤清器总成 | LF670-600‰ | 4 |
| 旁通机油滤清器总成 | LF777-400‰ | 2 |
| 燃油滤清器总成 | FS1006-A（放水） | 2 |
| 冷却液滤清器总成 | WF2076 | 4 |
| 空气滤清器总成 | AF872 | 2 |
| 高级防冻液 | TL-30度 10L | 20 |
| 季度检修调试 | （调试报告） | 4 |

13#楼 伊梦莉莎MTU-630KW

| 品名 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 专用高级润滑油 | SAE15W-40CI-4全合成 | 104 |
| 机油滤清器总成 | 00024&00013 | 2 |
| 空气滤芯总成 | MADE IN CZ | 2 |
| 柴油滤芯 | *0020922801 | 1 |
| 油水分离器 | 88-44698763 | 1 |
| 季度检修调试 | 调试报告 | 4 |

高新院区：CUMMINS  1200KW

| 品名 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 康明斯高级润滑油 | SAE15W-40 CI-4 | 204 |
| 机油滤清器总成 | LF3325-600‰ | 5 |
| 旁通机油滤清器总成 | LF777-400‰ | 2 |
| 燃油滤清器总成 | FS1006-A（放水） | 2 |
| 冷却液滤清器总成 | WF2076 | 2 |
| 空气滤清器总成 | AF872 | 2 |
| 高级防冻液 | TL-30度 10L | 20 |
| 季度检修调试 | （调试报告） | 4 |

项目服务要求：

1、应急处置方面要求：保证涉及应急处置项目的工作日在1小时内到达现场，节假日在2小时内到达现场（提供承诺函并加盖单位公章）

2、服务承诺（实质性要求，提供服务承诺书）：

2.1、供应商按照采购人具体需求完成发电机维保及负载测试服务；

2.2、供应商应对维保及负载测试服务过程中发生的安全问题负责全部责任。

2.3、承诺2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

2.4、须提供柴油发电机组维保材料原厂证明（应提供证明材料并加盖供应商公章）。

★附件三、发电机组负载测试技术标准和相关要求（以下内容需实质性逐条响应，不允许负偏离，否则按无效响应处理）

（一）负载测试核心要求

1、测试前准备

1.1、检查机组油、水、电、气系统状态，确保无泄漏。

1.2、校准仪表（电压、电流、频率、功率因数等）。

1.3、环境条件：温度、湿度、海拔应符合机组运行范围。

2、测试项目与步骤

2.1、空载测试：运行10-15分钟，检查电压、频率稳定性。

2.2、稳态负载测试（25%-50%-75%-100%额定负载）：

2.3、每级负载运行至少30分钟（100%负载建议1小时以上）。

2.4、记录数据：电压波动（±1%）、频率波动（±0.5%）、油压、水温、排气温度等。

3.、突加/突卸负载测试：

3.1、突加50%-100%负载时，频率恢复时间≤5秒，电压瞬态偏差≤±20%。

3.2、过载测试（可选）：110%负载运行10分钟，无异常停机或报警。

3.3、谐波与波形畸变率：THD（总谐波畸变率）≤5%（IEEE 519）。

4、性能指标

4.1、电压调整率：≤±1%（稳态）。

4.2、频率调整率：≤±0.5%（稳态）。

4.3、效率：符合制造商声明（如ISO 8528-8的燃油消耗率要求）。

5、自动化机组附加测试

5.1、自动启动/停机功能：模拟市电故障，验证切换时间（≤15秒，医院等关键场所≤10秒）。

5.2、并机机组：负载分配偏差≤±5%

| 技术标准和要求 | 机组感性负载检测技术标准和要求(参考例表) ①测试数据0%（机组空载运行10分钟，温度不低于60度） 测试项目样例如下： ②测试数据25% 测试时间： 测试项目样例如下： ③测试数据50% 测试时间： 测试项目样例如下： ④测试数据75% 测试时间： 测试项目样例如上 ⑤测试数据100% 测试时间： 测试项目样例如上 综合结论：****关机,****突加 KW负载实验正常 |
| --- | --- |
| 其他要求 | 需提供增值税专用发票。 |
| 备注： |  |

附件四、报名文件封面

报名文件

| - 项目名称： |  |
| --- | --- |
| - 项目编号： |  |
| - 授权代表： |  |
| - 手机号码： |  |
| - 邮箱号码： |  |

供应商全称：                      （盖章）

二〇二五年  月  日